附件1：采购需求一览表

分标一：高压线路状态感知组件采购项目

| 序号 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压线路状态感知组件1 | 影像监测单元 物理像素数不小于200万，具备图像拍摄、短视频录制、实时视频功能。 支持不低于16倍光学变焦。 气象监测单元温度传感器 温度监测：测量范围：-40-85℃，测量精度：分辨率：0.1℃ 准确度：±0.3℃ 湿度监测：测量范围：0-100%RH，测量精度：分辨率：1%RH 准确度：±3% RH 风向监测：测量范围：0-360°，测量精度：分辨率：3º 准确度： ±5° 风速监测：测量范围：0-60m/s，测量精度：分辨率：0.1m/s 准确度：±0.3或±3%m/s 太阳能及电池 铁锂电池标称容量应≥100AH 无光照下电池持续供电能力宜≥30天 太阳能电池板标称功率≥30W | 套 | 20 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供主要产品的国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告。 | 业绩要求：2020年1月1日至采购公告发布之日内，具有线路在线监测装置销售业绩。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | 2.6 |
| 2 | 高压线路状态感知组件2 | 传感器 盐密度测量范围：0mg/cm2～1.0mg/ cm2 ；准确度：±10％； 灰密度测量范围：0mg/cm2～2.0mg/ cm2 ；准确度：±10％； 温度测量范围：-40℃～+120℃；测量精度：≤±0.5℃； 湿度测量范围：0～100%RH；测量精度：≤±3%RH； 太阳能及电池 铁锂电池标称容量：≥20AH 无光照下电池持续供电能力：≥30天 太阳能电池板标称功率：≥15W 装置防护等级：IP66 | 套 | 3 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：电缆终端塔双光谱监测组件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆终端塔双光谱监测组件采购项目 | 电缆终端塔监测组件 | 详见技术规范 | 套 | 15 | 接到供货通知后15日内 | 投运后2年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或试验报告。 | 业绩要求：2020年1月1日至采购公告发布之日内，具有视频监视系统产品业绩系统不少于200套。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.6 |
|  | 电缆终端塔双光谱监测组件 | 详见技术规范 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 投运后2年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标三：网络安全设备采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络安全设备采购项目 | 网络安全设备 | 交流电压：AC 100V-AC 264V；直流电压：DC 88V-DC 264V；装置采集信息吞吐量≥2000条/s；装置支持监测对象数量≥500；装置对上传事件信息的处理时间≤1s；装置对远程调阅的处理时间≤3s；通过国家电网专项检测。 | 台 | 50 | 接到供货通知后15日内 | 设备投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商； 2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供同系列第三方权威检测机构的有效的检测报告； 4.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：制造商：2020年1月1日采购公告发布之日内具有所投同类产品累计销售业绩不少于50万；代理商：2020年1月1日至采购公告发布之日内具有所投同类产品累计销售业绩不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。