附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息采集组件、通讯组件等采购项目 | 信息采集组件 | 1.可见光检测不低于30倍光学变倍，图像分辨率不低于1920X1080，且分辨率可手动调整，能够录制1080P视频。具备遥控手动或自动对焦功能。加装红外补光灯或可见光补光灯。采集上传：能对设备外观、开关分合状态及仪表指示等进行采集并将视频实时上传至本地监控系统；视频功能：能存储采集到的视频，支持视频的开始录像、停止录像、播放、停止、重启、抓图、全屏显示等功能；光学识别能力：最小光学变焦数30倍，可在30米距离外清晰识别表计刻度。 2.红外检测：采集上传：能对一次设备的本体和接头的温度进行采集，并能将红外视频及温度数据实时传输至本地监控系统；温度信息提取：能存储采集到的电力设备红外热图，并能从红外热图中提取温度信息，可自动追踪测量全屏最高温；点温度提取：不少于10个可移动点；区域温度提取：不少于10个可移动区域；成像像素：不低于640×480；热灵敏度：不低于0.06℃；测温精度：不低于±2℃。 3.局放检测：局放伸出长度：不小于250mm；检测精度：±2db；局部放电检测方式：具备超高频（特高频）检测法。 | 套 | 3 | 2023年10月20日之前 | 24个月 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过电力机器人或相关配件销售不少于2份且合同额累计不低于100万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.8 |
|  | 驱动控制组件 | 速度：在水平地面上的最大遥控速度应不小于1 m/s，最大自动控制行驶速度不小于0.5m/s；转向：具备原地转向能力；爬坡：爬坡能力不小于15°；越障：能通过高度不小于20mm的台阶或石块等小型障碍物，车体不卡滞或翻倒，障碍物不影响导航定位和拍摄；制动：在1m/s的运动速度下，最小制动距离应不大于0.5m。 | 套 | 3 | 2023年10月20日之前 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 导航组件 | 导航方式：无轨导航；空间定位能力：2D/3D；定位精度：不大于10mm； | 套 | 3 | 2023年10月20日之前 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 云台组件 | 画面偏离：具备视觉伺服等提高拍摄准确性的功能，拍摄目标偏离画面中预设位置不应超过10%；自由度：具有俯仰和水平两个旋转自由度（1）垂直范围：-90°～+90°（2）水平范围：±180°。升降行程：1米；升降精度：不大于10mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电池组件 | 平均无故障工作时间：不小于3000h；一次充电续航能力：不小于8h；电池完全充电时间：不超过4h；电池充放电次数：不小于1000次；振动性能要求：满足正弦：10Hz-55Hz-10Hz，位移幅值0.15mm。 | 套 | 3 | 2023年10月20日之前 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 自动充电桩 | 充电功能：在需要充电时能够自动返回机器人室，通过与机器人室内充电设备配合完成自动充电，因自动充电而中断巡检任务时，充电完成后应能够根据设置恢复或停止巡检任务；低电量预警：在电量较低时，控制各个模块供电，并返回充电。 | 套 | 3 | 2023年10月20日之前 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 通讯组件 | 机器人与后台管理系统通过无线WIFI网络通讯所需的配套通讯设备。协同通讯：两台或两台以上机器人在同一区域内工作时，控制和数据信号不应相互干扰。 | 套 | 3 | 2023年10月20日之前 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 后台管理系统（含软件） | 依托巡检机器人实现：支持巡检区域管理；通过红外检测完成热图识别管理；自动巡检；人机交互；缺陷分析；报表及查询。识别二维码内信息（不得包含中文，小于8个字符），上传自平台，2、建议二维码哑光纸张材质，不小于2CM*2CM。对进出机房的人员进行人脸识，并根据系统设定的名单和权限进行鉴权管理，如果发现未授权进入，会进行语音告警并通知后台管理人员。识别图示中的异物，正常情况下应该是没有的，如果有异物要及时告警；显示屏滚动数字字母识别；防雷指示识别，正常为绿色，标识红色为异常需告警；标签识别，指示灯亮、红色标签、开关闭合三者一致为正常，否则为异常；帽子和标签颜色一致性识别，不一致则告警；手写识别，如果是手写的，是有人临时处理的，需要告警。平台对接：南瑞可视化平台对接，巡检数据、状态数据、位置坐标信息上传、控制指令下发，可视化平台需要能控制巡检机器人到指定位置（指定机柜） | 套 | 3 | 2023年10月20日之前 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 安全网关 | 智能机器人配套安全网关：10M/100M自适应以太网口≥2个；RS-232（RJ45）异步串行口≥1个；平台转发不低于20Mbps，加解密通信不低于10Mbps，加密时延<1ms；支持SM1、SM2、SM3、SM4国密算法。支持密钥协商功能、支持加密通信功能、支持完整性校验功能、支持密钥资源注入功能、支持配置管理功能支持日志查看功能。 | 台 | 4 | 2023年10月20日之前 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。